## Список переменных
Переменная | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Диапазон значений | Примечание
Исходные данные
|  | Климатический ориентир | Названия из списка | Москва…Владивосток | ввод пользователем
|  | Наружный диаметр трубы | м | 0,0108 – 3,0 | ввод пользователем
|  | Температура жидкости внутри объекта | °C | -90°C - +600°С | ввод пользователем | алгоритм выбора кабеля
| Пропарка | Температура пропарки | °C | 90°C - +200°С | ввод пользователем | Расчет теплопотерь
|  | Температура окружающей среды | °C | –70 до +70°С | ввод пользователем | Подбор спецификации
| n | количество слоев изоляции |  | от 1 до 3 | ввод пользователем
| δиз_i | толщина i го слоя изоляции | м | 0,01…500 | ввод пользователем
|  | Длина трубопровода / секции | м | 0,5 – 200000 | ввод пользователем
| H | глубина заложения труб | м | 0 - 200 | ввод пользователем
|  | Количество локальных элементов (фланцев, опор и др,) | шт | 0 – 100 на секцию | ввод пользователем
| δтр | толщина стенки трубы | мм | 0,1 - 40 | ввод пользователем или из базы данных
| λтр | коэффициент теплопроводности трубы | Вт/(м·К) | 0,001 - 400 | ввод пользователем или из базы данных
| λиз_i | коэффициент теплопроводности i го слоя изоляции | Вт/(м·К) | 0,001 - 400 | ввод пользователем или из базы данных
|  | Скорость ветра | м/с | 0 – 20 | ввод пользователем + из базы данных
| K | коэффициент запаса в зависимости от способа прокладки трубопровода |  | 1,05 - 1,7 | ввод пользователем или из базы данных
| αвнеш | Коэффициент наружной теплоотдачи (конвекция + излучение) | Вт/(м²·К) | 7 – 52 | база данных или расчет
| λгр | коэффициент теплопроводности грунта | Вт/(м·К) | 0,8 - 3 | база данных
|  | Эквивалентная длина локального элемента | м | 0,1 – 6,9 | база данных
| Rвнеш | термическое сопротивление внешнее | м К/Вт |  | расчетная величина
| Lдоп | дополнительная длина эквивалентная местным сопротивлениям | м |  | расчетная величина
| q | линейная мощность | Вт/м | 0 - 100 | расчетная величина
| qб | линейная мощность кабеля | Вт/м |  | база данных (формулы)
| P | мощность обогрева | Вт |  | расчетная величина
| I | общий ток | А |  | расчетная величина
| Sк | площадь сечения одной жилы | мм2 |  | расчетная величина
| U | Напряжение питания | В |  | ввод пользователем
| ρ | Удельное сопротивление материала (медь) | Ом*мм2/м | 0.0175 | база данных
| α | Температурный коэффициент сопротивления (медь) | 1/К | 0.0042 | база данных
| Sк_б | площадь сечения жилы | мм2 |  | база данных
| N | длина кабеля для обогрева | м |  | расчетная велиина
| w | коэффициент навива (по умолчанию) | м/м | 1 - 1,5 | ввод пользователем + из базы данных
| Среда воздействия на кабель (продукт) |  |  | агрессивная/не агрессивная | ввод пользователем
| Температурная группа |  |  | Т1…Т6 | ввод пользователем
| Минимальная температура включения |  |  | минус -20-… +5 | ввод пользователем
| Схема соединения |  |  | Петля/линия/звездав/две петли/две звезды/три пектли/три звезды | ввод пользователем
Расчётные параметры на каждую поз. электрорасчета
M,секц | Марка | Марка греющего кабеля для нагревательной секции
L,секц | Длина секции | Длина нагревательной секции
N,секц | Кол-во секций | Кол-во нагревательных секций
T,секц | Темп. класс | Температурный класс нагревательных секций |  | низкий/средний/высокий (температурные условия для Q1,Q2,Q3 в алгоритме)
Ns,секц | Кол-во ниток | Число ниток обогрева (параметр N из алгоритма)
Указанные требования
Ex | Тип зон по взрывоопасностим |  |  | да/нет | ввод пользователем
К1i | Индикация питающих на коробках |  |  | да/нет | ввод пользователем
К2i | Доп. индикация вконце нагр. секции |  |  | да/нет | ввод пользователем
Кiu | Доп. индикация сверху коробки |  |  | да/нет | ввод пользователем
L,К2i | Мин. длина нагревательной секции для применения К2i |  |  | Указывается | ввод пользователем
R,гр | Коэф. горячего резервирования |  |  | Указывается | ввод пользователем

## Список материалов Самрег
Источник "База производ-ей" | Источник "База производ-ей" | Источник "База производ-ей" | Номенклатурная база | База производ-ей | Источник "База производ-ей" | Расчет | Источник "База производ-ей"
Из базы произв., в соответствии с номенклатурной базой | Из базы произв., в соответствии с номенклатурной базой | Из базы произв. | 001 -Код категории | без регистрации только база "ТЛТ" | Из базы произв. |  | Коэф. пересчета материалов в соответств. с упаковкой производителя |  |  |  | Σ(i) - Расчет ведется для каждой позиции в электрорасчете, результат муммируется по всем позициям
"подкатегория" |  |  | 002 -Код подкатегории | С рег. доступ к базам устанавливает Админ.
003 -Код товара
Спецификация считается по каждой строчкае расчета и суммируется по итугу | [7 empty] | Блок проверки электри. Расчет
Наименование и техническая характеристика | Марка | Ед. измерения | Номенклатурный код | Поставщик | Масса 1 ед., кг | Кол-во | Расчетный коэф. | Условие1 | Условие2 | Условие3 | Расчетная формула | Комментарий
Кабель нагревательный саморегулирующийся низкотемпературный | 10ТТН2-СТ | м | 001-001-001 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц | Агрессивность среды = нет |  | L1=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся низкотемпературный | 17ТТН2-СТ | м | 001-001-002 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц | Агрессивность среды = нет |  | L1=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся низкотемпературный | 25ТТН2-СТ | м | 001-001-003 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц | Агрессивность среды = нет |  | L1=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся низкотемпературный | 31ТТН2-СТ | м | 001-001-004 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц | Агрессивность среды = нет |  | L1=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся низкотемпературный | 10ТТН2-СР | м | 001-001-005 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц | Агрессивность среды = да |  | L1=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся низкотемпературный | 17ТТН2-СР | м | 001-001-006 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц | Агрессивность среды = да |  | L1=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся низкотемпературный | 25ТТН2-СР | м | 001-001-007 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц | Агрессивность среды = да |  | L1=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся низкотемпературный | 31ТТН2-СР | м | 001-001-008 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц | Агрессивность среды = да |  | L1=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся низкотемпературный | 15ТТВ2-СР | м | 001-002-001 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц |  |  | L2=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся низкотемпературный | 30ТТВ2-СР | м | 001-002-002 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц |  |  | L2=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся низкотемпературный | 45ТТВ2-СР | м | 001-002-003 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц |  |  | L2=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся низкотемпературный | 60ТТВ2-СР | м | 001-002-004 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц |  |  | L2=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся высокотемпературный | 15ТТХ2-СР | м | 001-003-001 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц |  |  | L2=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся высокотемпературный | 30ТТХ2-СР | м | 001-003-002 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц |  |  | L2=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся высокотемпературный | 45ТТХ2-СР | м | 001-003-003 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц |  |  | L2=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся высокотемпературный | 60ТТХ2-СР | м | 001-003-004 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц |  |  | L2=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся высокотемпературный | 75ТТХ2-СР | м | 001-003-005 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц |  |  | L2=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Кабель нагревательный саморегулирующийся высокотемпературный | 90ТТХ2-СР | м | 001-003-006 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц |  |  | L2=Σ(i)(M,секц=(L,секц * N,секц * R,гр)) | Сумма длинн всех нагревательных секций определенной марки кабеля с учетом резерва
Комплект соединительный для низкотемпературных саморегулирующихся кабелей | КСН-1 | шт. | 001-004-001 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц |  |  | Fl1=Σ(i)N,секц* R,гр | Сумма всех нагревательных секций с учетом резерва и температурного класса
Комплект соединительный для низкотемпературных саморегулирующихся кабелей | КСН-2 | шт. | 001-004-002 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц | К2i=да |  | Fl2=Σ(i)N,секц* R,гр*2 | Сумма всех нагревательных секций с учетом резерва и температурного класса, наличия концевых коробок
Комплект соединительный для высокотемпературных саморегулирующихся кабелей | КСВ-1 | шт. | 001-005-001 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц |  |  | Fl3=Σ(i)N,секц* R,гр | Сумма всех нагревательных секций с учетом резерва и температурного класса
Комплект соединительный для высокотемпературных саморегулирующихся кабелей | КСВ-2 | шт. | 001-005-002 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц | К2i=да |  | Fl4=Σ(i)N,секц* R,гр*2 | Сумма всех нагревательных секций с учетом резерва и температурного класса, наличия концевых коробок
Комплект ремонтный для низкотемпературных саморегулирующихся кабелей | КСР-1 | шт. | 001-006-001 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц |  |  | N1=округл.вверх(ΣL1/150;0) | 1 компл. на каждые 150м греющего кабеля
Комплект ремонтный для высокотемпературных саморегулирующихся кабелей | КСР-2 | шт. | 001-006-002 | ТЛТ |  | Расчет |  | T,секц |  |  | N2=округл.вверх((ΣL2+ΣL3)/150;0) | 1 компл. на каждые 150м греющего кабеля
Коробка соединительная взрывозащищенная для подключения греющих и силовых кабелей | СКВ 1201 | шт. | 002-001-001 | ТЛТ |  | Расчет |  | dтр>57мм, К1i=нет | N,секц<3 |  | Nk1=Σ(i)округл.вверх(N,секц/3;0) | Расчет ведется от кол-ва нагревательных секций с учетом параметров указанных требований
Коробка соединительная взрывозащищенная для подключения греющих и силовых кабелей | СКВ 1202 | шт. | 002-001-002 | ТЛТ |  | Расчет |  | dтр<57мм, К1i=нет |  |  | Nk7=Σ(i)округл.вверх(N,секц/3;0) | Расчет ведется от кол-ва нагревательных секций с учетом параметров указанных требований
Коробка соединительная взрывозащищенная для подключения греющих и силовых кабелей | СКВ 1201-С | шт. | 002-001-003 | ТЛТ |  | Расчет |  | dтр>57мм, К2i=да | L,секц>=L,К2i | Кiu=нет | Nk5=Σ(i)округл.вверх(N,секц/3;0) | Расчет ведется от кол-ва нагревательных секций с учетом параметров указанных требований
Коробка соединительная взрывозащищенная для подключения греющих и силовых кабелей | СКВ 1201-С1 | шт. | 002-001-004 | ТЛТ |  | Расчет |  | dтр>57мм, К2i=да | L,секц>=L,К2i | Кiu=да | Nk6=Σ(i)округл.вверх(N,секц/3;0) | Расчет ведется от кол-ва нагревательных секций с учетом параметров указанных требований
Коробка соединительная взрывозащищенная для подключения греющих и силовых кабелей | СКВ 1202-С | шт. | 002-001-005 | ТЛТ |  | Расчет |  | dтр<57мм, К2i=да | L,секц>=L,К2i | Кiu=нет | Nk9=Σ(i)округл.вверх(N,секц/3;0) | Расчет ведется от кол-ва нагревательных секций с учетом параметров указанных требований
Коробка соединительная взрывозащищенная для подключения греющих и силовых кабелей | СКВ 1202-С1 | шт. | 002-001-006 | ТЛТ |  | Расчет |  | dтр<57мм, К2i=да | L,секц>=L,К2i | Кiu=да | Nk10=Σ(i)округл.вверх(N,секц/3;0) | Расчет ведется от кол-ва нагревательных секций с учетом параметров указанных требований
Коробка соединительная взрывозащищенная для подключения греющих и силовых кабелей | СКВ 1601 | шт. | 002-001-007 | ТЛТ |  | Расчет |  | dтр>57мм, К1i=нет | N,секц>=3 |  | Nk2=Σ(i)округл.вверх(N,секц/3;0) | Расчет ведется от кол-ва нагревательных секций с учетом параметров указанных требований
Коробка соединительная взрывозащищенная для подключения греющих и силовых кабелей | СКВ 1602 | шт. | 002-001-008 | ТЛТ |  | Расчет |  | dтр<57мм, К1i=нет | N,секц>=3 |  | Nk8=Σ(i)округл.вверх(N,секц/3;0) | Расчет ведется от кол-ва нагревательных секций с учетом параметров указанных требований
Коробка соединительная взрывозащищенная для подключения греющих и силовых кабелей | СКВ 1601-С | шт. | 002-001-009 | ТЛТ |  | Расчет |  | К1i=да, dтр>57мм | Кiu=нет | Кiu=нет | Nk3=Σ(i)округл.вверх(N,секц/3;0) | Расчет ведется от кол-ва нагревательных секций с учетом параметров указанных требований
Коробка соединительная взрывозащищенная для подключения греющих и силовых кабелей | СКВ 1601-С1 | шт. | 002-001-010 | ТЛТ |  | Расчет |  | К1i=да, dтр>57мм | Кiu=да | Кiu=да | Nk4=Σ(i)округл.вверх(N,секц/3;0) | Расчет ведется от кол-ва нагревательных секций с учетом параметров указанных требований
Коробка соединительная взрывозащищенная для подключения греющих и силовых кабелей | СКВ 1602-С | шт. | 002-001-011 | ТЛТ |  | Расчет |  | К1i=да, dтр<57мм | Кiu=нет | Кiu=нет | Nk11=Σ(i)округл.вверх(N,секц/3;0) | Расчет ведется от кол-ва нагревательных секций с учетом параметров указанных требований
Коробка соединительная взрывозащищенная для подключения греющих и силовых кабелей | СКВ 1602-С1 | шт. | 002-001-012 | ТЛТ |  | Расчет |  | К1i=да, dтр<57мм | Кiu=да | Кiu=да | Nk12=Σ(i)округл.вверх(N,секц/3;0) | Расчет ведется от кол-ва нагревательных секций с учетом параметров указанных требований
Комплект кабельного ввода пластиковый М25 | [7 empty] | Ex=Нет |  |  | KV2=Nk1+Nk2+Nk3+Nk4+Nk7 | Расчет ведется от кол-ва соед. коробок с учетом параметров указанных требований
Комплект кабельного ввода бронированный М25 | [7 empty] | Ex=Да |  |  | KV2=Nk1+Nk2+Nk3+Nk4+Nk7 | Расчет ведется от кол-ва соед. коробок с учетом параметров указанных требований
Устройство для ввода кабеля под тепловую изоляцию | [10 empty] | Kr6=Nk7+Nk8+Nk9+Nk10+Nk11+Nk12 | Расчет ведется от кол-ва соед. коробок для труб малых диаметров
Хомут | ХК30 | [5 empty] | 0.033333 |  |  |  | Kr3=Σ(i)(((dтр*3,14*1,2)+50)/1000)*2* (Nk1(i)+Nk2(i)+Nk3(i)+Nk4(i)+Nk5(i)+Nk6(i)) | Расчет ведется от кол-ва соед. коробок для труб более 57мм и диаметра трубопровода, по каждой поз. электрорасчета
Крепежный элемент для хомута | [10 empty] | Kr4=(Nk1+Nk2+Nk3+Nk4)*2 | Расчет ведется от кол-ва соед. коробок для труб более 57мм
Лента стекловолоконная самоклеющаяся | ЛКС 12 | [5 empty] | 0.033333 |  |  |  | Kr1=Σ(i)((3,14*dтр*2,5/1000)*(L1/0,3))*1,1) | Расчет ведется от кол-ва греющего кабеля и диаметра трубопровода, по каждой поз. электрорасчета с учетом температурного класса
Лента стекловолоконная самоклеющаяся | ЛКВ 12 | [5 empty] | 0.033333 |  |  |  | Kr2=Σ(i)((3,14*dтр*2,5/1000)*(L2/0,3))*1,1) | Расчет ведется от кол-ва греющего кабеля и диаметра трубопровода, по каждой поз. электрорасчета с учетом температурного класса
Клей-герметик силиконовый | NEO CONTACT MIX600 | шт. |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  | Gl1=Fl1+Fl2+Fl3+Fl4
Герметик силиконовый | [6 empty] | 0.25 |  |  |  | Gl2=Nk1+Nk2+Nk3+Nk4
Лента алюминиевая самоклеящаяся | [6 empty] | 0.02 |  |  |  | Kr5=Σ(i)L1+L2
Этикетка "Внимание электрообогрев" | [10 empty] | MrEl1=Σ(i)округл.вверх(Lтр/3,5)
Наклейка "Заземление" диаметр 20 мм | [10 empty] | MrEl2=Nk1+Nk2+Nk3+Nk4+ Nk7+Nk8+Nk11+Nk12
Z-профиль перфорированный 62х32х2мм L=2м |  | шт. |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | Kr6=Nk7+Nk8+Nk9+Nk10+Nk11+Nk12
Шкаф распределения и управления электрообогревом |  | шт.
Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-ExdbIICТ6-Pt100-В-х4-П-(от -50 до +200)-40/6-Бм-1500-П-МГБ
Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-ExdbIICT6-Pt100-В-х4-П-(от -65 до +85)-60/6-П-МГБ |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Комплект кабельного ввода бронированный М25 |  | шт.
Комплект кабельного ввода бронированный М32 |  | шт.
Кабель ВБШвнг(А)-LS-0,66 |  | м
Кабель ВБШвнг(А)-LS-0,66 |  | м
Кабель ВБШвнг(А)-LS-0,66 |  | м
Кабель ВБШвнг(А)-LS-0,66 |  | м
Кабель ВБШвнг(А)-LS-0,66 |  | м
Кабель ВБШвнг(А)-LS-0,66 |  | м
Кабель ВБШвнг(А)-LS-0,66 |  | м
Кабель ВБШвнг(А)-LS-0,66 |  | м
Кабель ВБШвнг(А)-LS-0,66 |  | м
Кабель ВБШвнг(А)-LS-0,66 |  | м
Кабель контрольный КВБШвнг(А)-LS |  | м
Кабель контрольный КВБШвнг(А)-LS |  | м
Кабель контрольный КВБШвнг(А)-LS |  | м
Кабель контрольный КВБШвнг(А)-LS |  | м
Кабель контрольный КВБШвнг(А)-LS |  | м
Кабель контрольный КВБШвнг(А)-LS |  | м
Кабель монтажный МКЭКШВнг(А) |  | м
Лоток перфарированный 400х65х2000 0,7 мм замковый, УТ1,5 |  | шт
Крышка лотка перфорированного для лотка 400х65х2000, УТ1,5 |  | шт
Труба водогазопроводная оцинкованная 25х3,2 |  | м
Труба водогазопроводная оцинкованная 32х3,2 |  | м
Труба водогазопроводная оцинкованная 40х3,2 |  | м
Хомутик С438 |  | шт.
Хомутик С439 |  | шт.
Муфта вводная МВ 25-М |  | шт.
Муфта вводная МВ 32-М |  | шт.
Муфта вводная МВ 38-М |  | шт.
Муфта трубная МТ 25-М |  | шт.
Муфта трубная МТ 32-М |  | шт.
Муфта трубная МТ 38-М |  | шт.
Оконцеватель 25мм |  | шт.
Оконцеватель 32мм |  | шт.
Оконцеватель 32мм |  | шт.
Металлорукав МРПИ нг 25 в ПВХ изоляции |  | м
Металлорукав МРПИ нг 32 в ПВХ изоляции |  | м
Металлорукав МРПИ нг 38 в ПВХ изоляции |  | м
Термоусадочная клеевая трубка |  | м
Термоусадочная клеевая трубка |  | м
Наклейка "Заземление" диаметр 20 мм |  | шт.
Z-профиль перфорированный 62х32х2мм L=2м |  | шт.
Винт М5х40.016 |  | шт.
Гайка М5.016 |  | шт.
Шайба 5.016 |  | шт.
Шайба 5 65Г 016 |  | шт.
Бирка |  | шт.
Бирка |  | шт.
Бирка |  | шт.
Стяжка 150х3 (черная) |  | шт.
Кабельный хомут, черный 7,8х240мм (L=0,2м) |  | шт.
Провод |  | м
Провод |  | м
Наконечник медный |  | шт.
Наконечник медный |  | шт.
Наконечник медный |  | шт.
Болт М6х20.016 |  | шт.
Болт М6х30.016 |  | шт.
Гайка М6.016 |  | шт.
Шайба 6.016 |  | шт.
Шайба 6.65Г.019 |  | шт.
Термоусадочная клеевая трубка |  | м
Сталь листовая оцинкованная 0,5мм |  | м²
Бирка маркировочная коробки |  | шт.
Бирка маркировочная кабельная силовая |  | шт.
Бирка маркировочная КИП |  | шт.
Стяжка 150х3 (черная) |  | шт.
ЗИП на период пуска
Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-ExdbIICT6-Pt100-В-х4-П-(от -65 до +85)-60/6-П-МГБ |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Комплект кабельного ввода бронированный М25 |  | шт.
Комплект кабельного ввода бронированный М32 |  | шт.
ЗИП для гарантийного срока и 3-х лет эксплуатации
Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-ExdbIICT6-Pt100-В-х4-П-(от -65 до +85)-60/6-П-МГБ |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Коробка соединительная |  | шт.
Комплект кабельного ввода бронированный М25 |  | шт.
Комплект кабельного ввода бронированный М32 |  | шт.