Общая формула для теплопотерь резервуарах, расположенных на воздухе

Q=Тж-Тосδрλр+δизλиз+Rвнеш×(S)×K+Qдоп

Где

dр – строка 2

Tж – строка 3

Тос – строка 4

n – строка 5

δиз – строка 6

H – строка 6

δр – строка 8

λр– строка 9

λиз – строка 10

v – строка 11

K – строка 12

αвнеш – строка 13

λгр – строка 14

Rвнеш – строка 15

B – строка 16

L – строка 17

h – строка 18

Qдоп – строка 33

Если резервуар круглого сечения S =π×dр22+π×dр×H

Если резервуар прямоугольного сечения S =2×(L+B)×H+2×L×B

В случае расположения на воздухе

Rвнеш=1π×αвнеш×(dтр+2×i=1nδиз_(i))

αвнеш=11,6+7v

Общая формула для теплопотерь резервуарах, расположенных подземно

Q=Тж-Тосδрλр+δизλиз+hλгр×S1+Тж-Тосδрλр+δизλиз+Rвнеш×(S)×K+Qдоп

Где

dр – строка 2

Tж – строка 3

Тос – строка 4

n – строка 5

δиз – строка 6

H – строка 6

δр – строка 8

λр– строка 9

λиз – строка 10

v – строка 11

K – строка 12

αвнеш – строка 13

λгр – строка 14

Rвнеш – строка 15

B – строка 16

L – строка 17

Qдоп – строка 33

Если резервуар круглого сечения

S =π×dр24+π×dр×H-h

S1=π×dр24+π×dр×(h)

Если резервуар прямоугольного сечения

S =2×(L+B)×H-h+L×B

S1 =2×(L+B)×h+L×B

В случае расположения на воздухе

Rвнеш=1π×αвнеш×(dтр+2×i=1nδиз_(i))

αвнеш=11,6+7v

Длина греющей части кабеля

N=П2×hуклw

N – строка 20

hукл – строка 21

w – строка 22

П – строка 23

Периметр:

Круглое сечение П =3,14×dр

Прямоугольное сечение П =2×L×B

q=QN

q – строка 24

Полученное значение сравнивается с базой данных, значение, указанное в базе qб, должно быть меньше или равно q

qб – строка 25

Формулы для qб для разных типов саморегулирующихся кабелей указаны в таблице

| 33 ТТН2 | qб=-0,491×Тж+37,5 |
| --- | --- |
| 25 ТТН2 | qб=-0,392×Тж+29 |
| 15 ТТН2 | qб=-0,242×Тж+17,5 |
| 10 ТТН2 | qб=-0,155×Тж+10,5 |
| 60 ТТВ2 | qб=-0,25×Тж+66 |
| 45 ТТВ2 | qб=-0,217×Тж+50 |
| 30 ТТВ2 | qб=-0,141×Тж+32 |
| 15 ТТВ2 | qб=-0,491×Тж+16 |
| 95 ТТХ2 | qб=-0,383×Тж+101 |
| 80 ТТХ2 | qб=-0,311×Тж+85 |
| 60 ТТХ2 | qб=-0,283×Тж+70 |
| 45 ТТХ2 | qб=-0,222×Тж+51 |
| 30 ТТХ2 | qб=-0,144×Тж+34 |
| 15 ТТХ2 | qб=-0,072×Тж+17 |

Мощность обогрева

P=qб×N

P – строка 26

Ток

I=P230

I – строка 27

Формулы для резистивных кабелей

Одножильные резистивные кабели

Тип соединения «линия» 220 В

Sк=QU2×ρ×N×1+α×Тж-20

Тип соединения «петля» 220 В

Sк=QU2×ρ×2×N×1+α×Тж-20

Тип соединения «звезда» 380 В

Sк=QU32×ρ×3×N×1+α×Тж-20

Sк – строка 28

U – строка 29

ρ – строка 30

α – строка 31

Полученное значение сравнивается с базой данных, значение, указанное в базе Sк_б, должно быть больше или равно Sк

Sк_б – строка 32

Мощность обогрева

Тип соединения «линия» 220 В

P=U2ρ×N×1+α×Тж-20×Sк_б

Тип соединения «петля» 220 В

P=U2ρ×2×N×1+α×Тж-20×Sк_б

Тип соединения «звезда» 380 В

P=U32ρ×3×N×1+α×Тж-20×Sк_б

Трехжильные резистивные кабели

Тип соединения «линия»

Sк=QU2×ρ×N×1+α×Тж-20×13

Тип соединения «петля» 2 кабеля по 3 жилы

Sк=QU2×ρ×2×N×1+α×Тж-20×13

Тип соединения «петля» 1 кабель по 3 жилы

Sк=QU2×ρ×3×N×1+α×Тж-20

Тип соединения «звезда» 3 кабеля по 3 жилы

Sк=QU32×ρ×3×N×1+α×Тж-20×13

Тип соединения «звезда» 1 кабеля по 3 жилы

Sк=QU32×ρ×3×N×1+α×Тж-20

Sк – строка 28

U – строка 29

ρ – строка 30

α – строка 31

Полученное значение сравнивается с базой данных, значение, указанное в базе Sк_б, должно быть больше или равно Sк

Sк_б – строка 32

Мощность обогрева

Тип соединения «линия»

P=U2ρ×N×1+α×Тж-20×Sк_б×3

Тип соединения «петля» 2 кабеля по 3 жилы

P=U2ρ×2×N×1+α×Тж-20×Sк_б×3

Тип соединения «петля» 1 кабель по 3 жилы

P=U2ρ×3×N×1+α×Тж-20×Sк_б

Тип соединения «звезда» 3 кабеля по 3 жилы

P=U32ρ×3×N×1+α×Тж-20×Sк_б×3

Тип соединения «звезда» 1 кабель по 3 жилы

P=U32ρ×3×N×1+α×Тж-20×Sк_б

Ток

Однофазная сеть

I=PU

Трехфазная сеть

I=PU×3

I – строка 27