| Материал, изделие | Средняя плотность в конструкции, кг/м3 | Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции λиз, Вт/(м · °С) для поверхностей с температурой, °С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 и выше |  | 19 и ниже |  |  |  |
| Плиты | 120 | 0,045+0,00021×tm |  | 0,044-0,035 |  |  |  |
| минераловатные прошивные | 150 | 0,049+0,0002×tm |  | 0,048-0,037 |  |  |  |
| Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | 65 95 120 180 | 0,04+0,00029×tm 0,043+0,00022×tm 0,044+0,00021×tm 0,052+0,0002×tm | 0,039-0,03 0,042-0,031 0,043-0,032 0,051-0,038 |  |  |  |
| Теплоизоляционные изделия из вспененного этиленполи- пропиленового каучука «Аэрофлекс» | 60 | 0,034+0,0002×tm | 0,033 |  |  |  |
| Полуцилиндры и цилиндры минераловатные | 50 80 100 150 200 | 0,04+0,00003×tm 0,044+0,00022×tm 0,049+0,00021×tm 0,05+0,0002×tm 0,053+0,00019×tm | 0,039-0,029 0,043-0,032 0,048-0,036 0,049-0,035 0,052-0,038 |  |  |  |
| Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты | 200 | 0,056+0,00019×tm | 0,055-0,04 |  |  |  |
| Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 50 70 | 0,04+0,0003×tm 0,042+0,00028×tm | 0,039-0,029 0,041-0,03 |  |  |  |
| Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего | 70 | 0,033+0,00014×tm | 0,032-0,024 |  |  |  |
| Маты и вата из супертонкого базальтового волокна без связующего | 80 | 0,032+0,00019×tm | 0,031-0,24 |  |  |  |
| Песок перлитовый, вспученный, мелкий | 110 150 225 | 0,052+0,00012×tm 0,055+0,00012×tm 0,058+0,00012×tm | 0,051-0,038 0,054-0,04 0,057-0,042 |  |  |  |
| Теплоизоляционные изделия из пенополистирола | 30 50 100 | 0,033+0,00018×tm 0,036+0,00018×tm 0,041+0,00018×tm | 0,032-0,024 0,035-0,026 0,04-0,03 |  |  |  |
| Теплоизоляционные изделия из пенополиуретана | 40 50 70 | 0,030+0,00015×tm 0,032+0,00015×tm 0,037+0,00015×tm | 0,029-0,024 0,031-0,025 0,036-0,027 |  |  |  |
| Теплоизоляционные изделия из бутадиен- акрилонитрила «Кайманфлекс (K-flex)» марок: ЕС ST ЕСО | 60-80 60-80 60-95 | 0,036 0,036 0,040 |  |  | 0,034 0,034 0,036 |
| Теплоизоляционные изделия из пенополиэтилена | 50 | 0,035+0,00018×tm |  |  | 0,033 |
| Примечания - Средняя температура теплоизоляционного слоя, °С: tm = (Tж + 40)/2 — на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий, tm = Тж / 2 — на открытом воздухе, воздухе в зимнее время, где Тж — температура среды внутри изолируемого оборудования (трубопровода). - Большее значение расчетной теплопроводности теплоизоляционного материала в конструкции для поверхностей с температурой 19 °С и ниже относится к температуре изолируемой поверхности от минус 60 до 19 °С, меньшее — к температуре минус 61 °С и ниже. |  |  |  |  |  |