## Лист2
Обозначение | Наименование | Единица измерения | Диапазон значений | Примечание
| Наружный диаметр трубы | м | 0,0108 – 3,0 | ввод пользователем
| Температура жидкости внутри объекта | °C | -90°C - +600°С | ввод пользователем
| Температура окружающей среды | °C | –70 до +70°С | ввод пользователем
n | количество слоев изоляции |  | от 1 до 3 | ввод пользователем
δиз_i | толщина i го слоя изоляции | м | 0,01…500 | ввод пользователем
| Длина трубопровода / секции | м | 0,5 – 200000 | ввод пользователем
H | глубина заложения труб | м | 0 - 200 | ввод пользователем
| Количество локальных элементов (фланцев, опор и др,) | шт | 0 – 100 на секцию | ввод пользователем
δтр | толщина стенки трубы | мм | 0,1 - 40 | ввод пользователем или из базы данных
λтр | коэффициент теплопроводности трубы | Вт/(м·К) | 0,001 - 400 | ввод пользователем или из базы данных
λиз_i | коэффициент теплопроводности i го слоя изоляции | Вт/(м·К) | 0,001 - 400 | ввод пользователем или из базы данных
| Скорость ветра | м/с | 0 – 20 | ввод пользователем + из базы данных
K | коэффициент запаса в зависимости от способа прокладки трубопровода |  | 1,05 - 1,7 | база данных
αвнеш | Коэффициент наружной теплоотдачи (конвекция + излучение) | Вт/(м²·К) | 7 – 52 | база данных или расчет
λгр | коэффициент теплопроводности грунта | Вт/(м·К) | 0,8 - 3 | база данных
| Эквивалентная длина локального элемента | м | 0,1 – 6,9 | база данных
Rвнеш | термическое сопротивление внешнее | м К/Вт |  | расчетная величина
Lдоп | дополнительная длина эквивалентная местным сопротивлениям | м |  | расчетная величина
q | линейная мощность | Вт/м | 0 - 100 | расчетная величина
qб | линейная мощность кабеля | Вт/м |  | база данных (формулы)
P | мощность обогрева | Вт |  | расчетная величина
I | общий ток | А |  | расчетная величина
Sк | площадь сечения одной жилы | мм2 |  | расчетная величина
U | Напряжение питания | В |  | ввод пользователем
ρ | Удельное сопротивление материала (медь) | Ом*мм2/м | 0.0175 | база данных
α | Температурный коэффициент сопротивления (медь) | 1/К | 0.0042 | база данных
Sк_б | площадь сечения жилы | мм2 |  | база данных
N | длина кабеля для обогрева | м |  | расчетная велиина
w | коэффициент навива | м/м | 1 - 1,5 | ввод пользователем + из базы данных