Общая формула для теплопотерь в трубопроводах

Q=Тж-Тос12×π×λтр×lndтрdтр-2×δтр/1000+i=1n12×π×λиз_i×lndтр+2×i=1nδиз_(i)dтр+2×i=1nδиз_(i-1)+Rвнеш×(L+Lдоп)×K

Где

dтр – строка 2

Tж – строка 3

Тос – строка 4

n – строка 5

δиз_i – строка 6

L – строка 7

H – строка 8

ni – строка 9

δтр – строка 10

λтр– строка 11

λиз_i – строка 12

v – строка 13

K – строка 14

αвнеш – строка 15

λгр – строка 16

li – строка 17

Rвнеш – строка 18

Lдоп – строка 19

В случае расположения на воздухе

Rвнеш=1π×αвнеш×(dтр+2×i=1nδиз_(i))

αвнеш=11,6+7v

В случае расположения в грунте (бесканальная прокладка)

Rвнеш =12π·λ_гр· ln2·H dтр+2×i=1nδиз_(i)+2·H dтр+2×i=1nδиз_(i)2-1

Lдоп=li×ni

Формулы подбора резистивных кабелей

q=QL+Lдоп

Полученное значение сравнивается с базой данных, значение, указанное в базе qб, должно быть меньше или равно q

q – строка 20

qб – строка 21

Формулы для qб для разных типов кабеля указаны в таблице

| 33 ТТН2 | qб=-0,491×Тж+37,5 |
| --- | --- |
| 25 ТТН2 | qб=-0,392×Тж+29 |
| 15 ТТН2 | qб=-0,242×Тж+17,5 |
| 10 ТТН2 | qб=-0,155×Тж+10,5 |
| 60 ТТВ2 | qб=-0,25×Тж+66 |
| 45 ТТВ2 | qб=-0,217×Тж+50 |
| 30 ТТВ2 | qб=-0,141×Тж+32 |
| 15 ТТВ2 | qб=-0,491×Тж+16 |
| 95 ТТХ2 | qб=-0,383×Тж+101 |
| 80 ТТХ2 | qб=-0,311×Тж+85 |
| 60 ТТХ2 | qб=-0,283×Тж+70 |
| 45 ТТХ2 | qб=-0,222×Тж+51 |
| 30 ТТХ2 | qб=-0,144×Тж+34 |
| 15 ТТХ2 | qб=-0,072×Тж+17 |

Мощность обогрева

P=qб×(L+Lдоп)

P – строка 22

Ток

I=P230

I – строка 23

Длина греющей части кабеля

N=(L+Lдоп)×w

N – строка 29

w – строка 30

Формулы для резистивных кабелей

Одножильные резистивные кабели

Тип соединения «линия» 220 В

Sк=QU2×ρ×N×1+α×Тж-20

Тип соединения «петля» 220 В

Sк=QU2×ρ×2×N×1+α×Тж-20

Тип соединения «звезда» 380 В

Sк=QU32×ρ×3×N×1+α×Тж-20

Sк – строка 24

U – строка 25

ρ – строка 26

α – строка 27

Полученное значение сравнивается с базой данных, значение, указанное в базе Sк_б, должно быть больше или равно Sк

Sк_б – строка 28

Мощность обогрева

Тип соединения «линия» 220 В

P=U2ρ×N×1+α×Тж-20×Sк_б

Тип соединения «петля» 220 В

P=U2ρ×2×N×1+α×Тж-20×Sк_б

Тип соединения «звезда» 380 В

P=U32ρ×3×N×1+α×Тж-20×Sк_б

Трехжильные резистивные кабели

Тип соединения «линия»

Sк=QU2×ρ×N×1+α×Тж-20×13

Тип соединения «петля» 2 кабеля по 3 жилы

Sк=QU2×ρ×2×N×1+α×Тж-20×13

Тип соединения «петля» 1 кабель по 3 жилы

Sк=QU2×ρ×3×N×1+α×Тж-20

Тип соединения «звезда» 3 кабеля по 3 жилы

Sк=QU32×ρ×3×N×1+α×Тж-20×13

Тип соединения «звезда» 1 кабеля по 3 жилы

Sк=QU32×ρ×3×N×1+α×Тж-20

Sк – строка 24

U – строка 25

ρ – строка 26

α – строка 27

Полученное значение сравнивается с базой данных, значение, указанное в базе Sк_б, должно быть больше или равно Sк

Sк_б – строка 28

Мощность обогрева

Тип соединения «линия»

P=U2ρ×N×1+α×Тж-20×Sк_б×3

Тип соединения «петля» 2 кабеля по 3 жилы

P=U2ρ×2×N×1+α×Тж-20×Sк_б×3

Тип соединения «петля» 1 кабель по 3 жилы

P=U2ρ×3×N×1+α×Тж-20×Sк_б

Тип соединения «звезда» 3 кабеля по 3 жилы

P=U32ρ×3×N×1+α×Тж-20×Sк_б×3

Тип соединения «звезда» 1 кабель по 3 жилы

P=U32ρ×3×N×1+α×Тж-20×Sк_б

Ток

Однофазная сеть

I=PU

Трехфазная сеть

I=PU×3