## Лист1
Обозначение | Наименование | Единица измерения | Диапазон значений | Примечание
dр | Наружный диаметр резервуара | м | 0,0108 – 3,0 | ввод пользователем
| Температура жидкости внутри объекта | °C | -90°C - +600°С | ввод пользователем
| Температура окружающей среды | °C | –70 до +70°С | ввод пользователем
δиз | толщина i го слоя изоляции | м | 0,01…500 | ввод пользователем
H | высота резервуара | м | 0,5 – 200000 | ввод пользователем
| Количество локальных элементов (фланцев, опор и др,) | шт | 0 – 100 на секцию | ввод пользователем
δр | толщина стенки резервуара | м | 0,001-0,5 | ввод пользователем или из базы данных
λр | коэффициент теплопроводности резервуара | Вт/(м·К) | 0,001 - 400 | ввод пользователем или из базы данных
λиз_i | коэффициент теплопроводности i го слоя изоляции | Вт/(м·К) | 0,001 - 400 | ввод пользователем или из базы данных
| Скорость ветра | м/с | 0 – 20 | ввод пользователем + из базы данных
K | коэффициент запаса |  | 1,05 - 1,7 | база данных
αвнеш | Коэффициент наружной теплоотдачи | Вт/(м²·К) | 7 – 52 | база данных или расчет
λгр | коэффициент теплопроводности грунта | Вт/(м·К) | 0,8 - 3 | база данных
Rвнеш | термическое сопротивление внешнее | м К/Вт |  | расчетная величина
B | ширина резервуара | м |  | расчетная величина
L | длина резервуара | м |  | ввод пользователем
S | площадь поверхности | м2 |  | ввод пользователем
h | высота подземной части | м |  | ввод пользователем

## Лист2
Теплопотери, Вт
| без запаса | с запасом
разрабатываемая методика упрощенная | 9829.6696 | 11795.6035
tscalc | 8655 | 10386
BARTEC |  | 10768
obogrev-kabel.ru/calculators/ |  | 11118.58