## Лист1
Параметры греющего кабеля (Самрег.) |  |  |  | Алгоритм расчета стартового тока
Марка кабеля | Тмин_вкл, ˚С | Максимальная длина Lмакс, м | Стартовый ток Iст_уд, А/м | Исходные данные
10ТТН2 | 10 | 205 | 0.073 | Общая длина ленты | Lобщ | м
| 5 | 192 | 0.078 | Стартовый ток | Iст_уд | А/м
| 0 | 180 | 0.083
| -5 | 165 | 0.091 | Iст = (Sum(Iст_уд)·Sum(Lобщ))
| -10 | 200 | 0.093
| -15 | 195 | 0.149 | Результат расчета
| -20 | 190 | 0.153 | Стартовый ток | Iст | А
| -30 | 180 | 0.161
| -40 | 170 | 0.171
17ТТН2 | 10 | 162 | 0.114 | Алгоритм расчета рабочего тока
| 5 | 155 | 0.119 | Исходные данные
| 0 | 147 | 0.126 | Общая длина ленты | Lобщ | м
| -5 | 140 | 0.132 | Мощность ленты | Рл(Тз) | Вт/м
| -10 | 132 | 0.14
| -15 | 160 | 0.181 | Iр = Sum(Рл(Тз))·Sum(Lобщ)/220
| -20 | 160 | 0.181
| -30 | 145 | 0.2 | Результат расчета
| -40 | 135 | 0.215 | Рабочий ток | Iр | А
25ТТН2 | 10 | 126 | 0.23
| 5 | 124 | 0.234
| 0 | 122 | 0.238 | Алгоритм расчета стартовой мощности
| -5 | 120 | 0.242 | Исходные данные
| -10 | 118 | 0.246 | Общая длина ленты | Lобщ | м
| -15 | 116 | 0.25 | Стартовый ток | Iст_уд | А/м
| -20 | 112 | 0.259
| -30 | 107 | 0.271 | Рст=(Sum(Iст_уд)·Sum(Lобщ))*220/1000
| -40 | 100 | 0.29
31ТТН2 | 10 | 108 | 0.269 | Результат расчета
| 5 | 104 | 0.279 | Стартовая мощность | Рст | кВт
| 0 | 101 | 0.287
| -5 | 98 | 0.296
| -10 | 96 | 0.302 | Алгоритм расчета рабочей мощности
| -15 | 94 | 0.309 | Исходные данные
| -20 | 90 | 0.322 | Общая длина ленты | Lобщ | м
| -30 | 84 | 0.345 | Мощность ленты | Рл(Тз) | Вт/м
| -40 | 79 | 0.367
15ТТВ2 | 10 | 189 | 0.098 | Рр= Sum(Рл(Тз))·Sum(Lобщ)/1000
| 5 | 184 | 0.101
| 0 | 179 | 0.103 | Результат расчета
| -5 | 174 | 0.106 | Рабочая мощность | Рр | кВт
| -10 | 169 | 0.109
| -15 | 163 | 0.113
| -20 | 158 | 0.117
| -30 | 148 | 0.125
| -40 | 139 | 0.133
30ТТВ2 | 10 | 114 | 0.162
| 5 | 111 | 0.167
| 0 | 108 | 0.171
| -5 | 104 | 0.178
| -10 | 101 | 0.183
| -15 | 98 | 0.189
| -20 | 95 | 0.195
| -30 | 89 | 0.208
| -40 | 82 | 0.226
45ТТВ2 | 10 | 82 | 0.226
| 5 | 80 | 0.231
| 0 | 78 | 0.237
| -5 | 75 | 0.247
| -10 | 72 | 0.257
| -15 | 70 | 0.264
| -20 | 68 | 0.272
| -30 | 62 | 0.298
| -40 | 57 | 0.325
60ТТВ2 | 10 | 64 | 0.289
| 5 | 63 | 0.294
| 0 | 62 | 0.298
| -5 | 61 | 0.303
| -10 | 60 | 0.308
| -15 | 59 | 0.314
| -20 | 58 | 0.319
| -30 | 55 | 0.336
| -40 | 52 | 0.356
15ТТХ2 | 10 | 165 | 0.137
| 5 | 165 | 0.139
| 0 | 165 | 0.142
| -5 | 165 | 0.145
| -10 | 165 | 0.148
| -15 | 165 | 0.151
| -20 | 165 | 0.151
| -30 | 165 | 0.16
| -40 | 165 | 0.17
30ТТХ2 | 10 | 110 | 0.205
| 5 | 110 | 0.207
| 0 | 110 | 0.208
| -5 | 110 | 0.21
| -10 | 110 | 0.211
| -15 | 110 | 0.213
| -20 | 110 | 0.214
| -30 | 110 | 0.217
| -40 | 110 | 0.219
45ТТХ2 | 10 | 82 | 0.308
| 5 | 82 | 0.313
| 0 | 82 | 0.323
| -5 | 82 | 0.333
| -10 | 82 | 0.343
| -15 | 82 | 0.353
| -20 | 82 | 0.352
| -30 | 82 | 0.383
| -40 | 73 | 0.41
60ТТХ2 | 10 | 70 | 0.428
| 5 | 70 | 0.431
| 0 | 69 | 0.435
| -5 | 68 | 0.439
| -10 | 68 | 0.443
| -15 | 67 | 0.447
| -20 | 67 | 0.447
| -30 | 65 | 0.459
| -40 | 64 | 0.469
75ТТХ2 | 10 | 52 | 0.547
| 5 | 51 | 0.564
| 0 | 51 | 0.579
| -5 | 51 | 0.591
| -10 | 50 | 0.601
| -15 | 50 | 0.608
| -20 | 49 | 0.615
| -30 | 49 | 0.615
| -40 | 49 | 0.615
90ТТХ2 | 10 | 43 | 0.615
| 5 | 43 | 0.637
| 0 | 43 | 0.656
| -5 | 43 | 0.672
| -10 | 43 | 0.685
| -15 | 43 | 0.695
| -20 | 43 | 0.703
| -30 | 43 | 0.703
| -40 | 43 | 0.703